Согласовано:

Начальник территориального отдела

Управления роспотребнадзора по

Волгоградской области в

Николаевском и Быковском районах:                          М.П.Манжосов

«Согласовано»

Глава  Левчуновского  сельского  поселения:

А.М.Диканев

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

НП «ЖИВАЯ ВОДА»

ЛЕВЧУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НИКОЛАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

2013 год.

«Утверждаю»

Директор Некоммерческого

Партнерства «Живая вода»

Левчуновское сельское поселение

/Г.К.Илюсинов

1.НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЕЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ЖИВАЯ ВОДА» НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕВЧУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

-Федеральный закон №52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-СаПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения, контроль качества»;

- СаПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода питьевого назначения»;

- СаПиН     2.1.5.1059-01  «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

СаПиН       1.1.5.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических )мероприятий»;

-СП   1.1. 2193-07 «Изменения и дополнения №1 к санитарным правилам «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правили выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических )мероприятий»; СП 1.1.1058-01;

-Приказ МЗСР № 302н от 12  апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры(обследования),и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

-Приказ Минздрава СССР от 29.09.1989 №555(ред.от 12.04.2011) «О совершенствовании  системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных  средств.

2.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ЖИВАЯ ВОДА» НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕВЧУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

- Для хозяйственно-питьевого водоснабжения Левчуновского сельского поселения используются подземные грунтовые воды из 5 артезианских скважин в селе Левчуновка:

- ТП -178 Скважина №02729  ,  номер  счётчика 00712342,ул улица Весенняя №43

- ТП 464 Скважина №07586,    номер  счётчика 00465410 улица Юбилейная

- ТП 137 Скважина № 9302,     номер  счётчика 53855702914

- ТП 464 Скважина №9993,      номер  счётчика 00465410 улица Комсомольская

- В нерабочем состоянии  состоянии скважина № 9862 улица Южная №2

Скважины закольцованы,общая протяженность-11,3 км.

и от 2 артезианских скважин  в поселке Пионер

- ТП 484 скважина  № 000000043 номер  счётчика 70850669 улШосеейная

- ТП 453Скважина № 000000040; номер  счётчика 071.127.0400219848 -000023 –проезд Сенной.в нерабочем состоянии.

- Скважины закольцованы, общая протяженность-5 км.

Водопровод и скважины  входят в состав казны Администрации Левчуновского сельского поселения и переданы в аренду НП «Живая вода» на безвозмездной основе. Ответственный за эксплуатацию водопровода: директор НП «Живая вода Илюсинов Газинур Карамсакович.

Контроль  за работой ,ремонт запорной арматуры, сетей водопровода осуществляет бригада слесарей-сантехников в количестве 2-х человек.

Производственный лабораторный контроль  качества питьевой воды в соответствии с настоящей рабочей  программой в 2012 году планируется осуществлять по договору с ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в Николаевском и Быковском районах».

Бактериологическая и санитарно-гигиеническая лаборатория филиала аккредитованы(аттестат ГСЭН.RU.ЦОА 045.07 от 14 сентября 2011 г. зарегистрирован в Государственном реестре РОСС RU.0001.511332 от  14.09.2011г. действительно до 14.09.2016 года.         Исследование проб на радиологические показатели производится

От 23.12.2011г. № 155/59

соответствующей лаборатории ФФБУЗ «ЦГиЭ в Волгоградской области согласно заявке.

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ И ИХ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ:

| Показатели | Единицы измерения | нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Число бактерий в 100 мл. | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | Число бактерий в 100 мл. | Отсутствие |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл. | Не более 50 |

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ:

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | баллы | 2 |
| Цветность | градусы | 20 (35) |
| Мутность | мг/дм3 (по каолину) | 1,5 (20) |

ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы не более |
| --- | --- | --- |
| Водородный показатель | рН | 6-9 |
| Общая минерализация | мг/дм3 | 1000(1500) |
| Жесткость общая | градусы | 7,0 (10) |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 |

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА:

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы не более |
| --- | --- | --- |
| Аммиак (по азоту) | мг/дм3 | Не более 1,5 |
| Нитрит -ион | мг/дм3 | Не более 3,3 |
| Нитраты (по NO3) | мг/дм3 | Не более 45,0 |
| Железо (Fe суммарно) | мг/дм3 | Не более 0,3(0,1) |
| Марганец | мг/дм3 | Не более 0,1 (0,5) |
| Мышьяк | мг/дм3 | Не более 0,05 |
| Сульфаты | мг/дм3 | Не более 500 |
| Хлориды | мг/дм3 | Не более 350 |
| Фтор | мг/дм3 | Не более 1,2 |
| Кальций | мг/дм3 | Оптимальное значение 60 мг/дм3 |
| Магний | мг/дм3 | Не более 50 |

- ПЛАН ПУНКТОВ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ:

- ТП -178 Скважина №02729  ,  номер  счётчика 00712342,ул улица Весенняя №43

- ТП 464 Скважина №07586,    номер  счётчика 00465410 улица Юбилейная

- ТП 137 Скважина № 9302,     номер  счётчика 53855702914

- ТП 464 Скважина №9993,      номер  счётчика 00465410 улица Комсомольская

Скважины закольцованы,общая протяженность-11,3 км.

и от 1 артезианская скважина  в поселке Пионер

- ТП 484 скважина  № 000000043 номер  счётчика 70850669 ул .Шосеейная, общая протяженность водопровода 5 км.

5.	КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПРОБ ВОДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ИХ ОТБОРА  ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ), ПЕРЕЧЕНЬ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В
ИССЛЕДУЕМЫХ ПРОБАХ ВОДЫ.

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

а) В местах водозабора для подземных источников (5- раб. артезианских скважин).

| Виды показателей | Количество проб для 1 подземного источника в течение года (не менее) | Всего проб за год для всех источников | Организация, осуществляющие лабораторные исследования |
| --- | --- | --- | --- |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) для сезонных -2 | 8 | ИЛЦФФБУЗ«ЦГи Эв Волгоградской области в Николаевском, Быковском районах. |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) | 8 | ИЛЦ ФФБУЗ «ЦТ и Э в Волгоградской области в Николаевском, Быковском районах. |
| Обобщенные показатели, в том числе: | 4 (по сезонам года) | 8 | ИЛЦ ФФБУЗ «ЦТ и Эв Волгоградской области в Николаевском, Быковском районах. |
| Водородный показатель | 4 (по сезонам года) | 8 | ИЛЦ ФФБУЗ «ЦТ и Эв Волгоградской области в Николаевском, Быковском районах. |
| Общая минерализация | 4 (по сезонам года) | 8 | ИЛЦ ФФБУЗ-«ЦТ и Эв Волгоградской области в Николаевском, Быковском районах. |
| Жесткость общая | 4 (по сезонам года) | 8 | ИЛЦ ФФБУЗ «ЦТ и Э в Волгоградской области в Николаевском, Быковском районах. |
| Окисляемость перманганатная | 4 (по сезонам года) | 8 | ИЛЦ ФФБУЗ «ЦТ и Э в Волгоградской области в Николаевском, Быковском районах. |
| Неорганические и Органолептические вещества, в том числе: | 1 (1 раз в год) | 2 | ИЛЦ ФФБУЗ «ЦТ и Эв Волгоградской области в Николаевском, Быковском районах. |
| Аммиак (по азоту) | 1 (1 раз в год) | 2 | ИЛЦ ФФБУЗ «ЦТ и Эв Волгоградской области в Николаевском, Быковском районах. |
| Нитрит - ион | 1 (1 раз в год) | 2 | ИЛЦ ФФБУЗ «ЦТ и Эв Волгоградской области в Николаевском, Быковском районах. |

| Нитраты (по NO3) | 1 (1 раз в год) | 2 | ИЛЦ ФФБУЗ «ЦТ и Э в Волгоградской области в Николаевском, Быковском районах. |
| --- | --- | --- | --- |
| Железо (Fe суммарно) | 1 (1 раз в год) | 2 | ИЛЦ ФФБУЗ «ЦТ и Э в Волгоградской области в Николаевском, Быковском районах. |
| Марганец | 1 (1 раз в год) | 2 | ИЛЦ ФФБУЗ «ЦТ и Э в Волгоградской области в Николаевском, Быковском районах. |
| Мышьяк | 1 (1 раз в год) | 2 | ИЛЦ ФФБУЗ «ЦТ и Э в Волгоградской области в Николаевском, Быковском районах. |
| Сульфаты | 1 (1 раз в год) | 2 | ИЛЦ ФФБУЗ «ЦТ и Эв Волгоградской области в Николаевском, Быковском районах. |
| Хлориды | 1 (1 раз в год) | 2 | ИЛЦ ФФБУЗ «ЦТ и Э в Волгоградской области в Николаевском, Быковском районах. |
| Фтор | 1 (1 раз в год) | 2 | ИЛЦ ФФБУЗ «ЦТ и Э в Волгоградской области в Николаевском, Быковском районах. |
| Кальций | 1 (1 раз в год) | 2 | ИЛЦ ФФБУЗ «ЦТ и Э в Волгоградской области в Николаевском, Быковском районах. |
| Магний | 1 (1 раз в год) | 2 | ИЛЦ ФФГУЗ «ЦТ и Э в Волгоградской области в Николаевском, Быковском районах. |
| Радиологические | 1 (1 раз в год) | 2 | ИЛЦ ФФБУЗ «ЦТи Эв Волгоградской области |
| Нефтепродукты | 1 (1 раз в год) | 2 | ИЛЦ ФФБУЗ «ЦТ и Эв Волгоградской области |

б) Количество проб в распределительной водопроводной сети: (2-точки отбора)

| Виды показателей | Количество проб в месяц | Количество проб в год | Организация, осуществляющие лабораторные исследования^, |
| --- | --- | --- | --- |
| Микробиологические | 2 | 24 | ИЛЦ ФФБУЗ «UjrWWlt* Волгоградской области в Николаевском, Быковском районах. |
| Органолептические | 2 | 24 | ИЛЦ ФФБУЗ «ЦТ и Эв Волгоградской области в Николаевском, Быковском районах. |

6.ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ.

Предварительным и периодическим медицинским осмотрам подлежат (в соответствии с приказом МЗСР N 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». - Приказ Минздрава СССР от 29.09.1989 N 555 (ред. от 12.04.2011) "О

совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей

индивидуальных транспортных средств"

7.МЕРОПРИЯТИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ВОДОПРОВОДА.

- Строго соблюдать мероприятия по 1 поясу ЗСО скважин.

- Оголовки скважин загерметизировать сальниковым уплотнением, исключающим попадание атмосферных осадков и посторонних предметов.

- Вести журнал аварий.

8. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ:

ПЕРЕЧЕНЬ СИТУАЦИЙ, СОЗДАЮЩИХ УГРОЗУ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОТОРЬГХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ)

9.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОПРОВОДА.

- Провести замену глубинного насоса. - 2 шт.

- Провести капитальный ремонт запорной арматуры в кол-ве – 2 шт.

- Провести замену питьевого трубопровода в 3-х местах, в (100 м. и 70 м, 50м)

- Провести замену водоразборных колонок -2 шт.

- Произвести реконструкцию скважины №9862, расположенную по адресу село Левчуновка, улица Южная.